广东省社会福利服务中心养老服务场所改造及设施设备配套项目-广东省假肢康复中心康复大楼网络综合布线及视频监控项目需求书

## 项目总体概述

本次项目安装区域为一楼、二楼、六楼、七楼、八楼、九楼等。本次设备安装主要针对项目的弱电专业，所涵盖的弱电各子系统包括:综合布线系统（含网络设备）、视频监控系统等。

## 技术规范标准

本系统工程实施所涉及的技术标准和规范、产品标准和规范、工程标准和规范、验收标准和规范等必须遵循但不限于如下国家和行业的标准和规范：

- 《智能建筑设计标准》（GB/T50314-2015）

- 《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16-2016)

- 《综合布线系统工程验收规范》（GB 50312-2016）

- 《视频安防监控系统工程设计规范》（ GB 50395-2007）

- 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（ GB 50198-2011）

- 《智能建筑工程质量验收规范》（GB50339-2013）

- 《智能建筑工程施工规范》（GB 50606－2010）

- 《住宅建筑电气设计规范》（J 1193-2011）

- 《安全防范工程技术规范》    （GB50348-2018）

如上述规范及规定不能覆盖全部的工作内容，则应遵循国家相关的最新规范及规定。

## 各系统配置要求

### 综合布线系统（含网络设备）

#### 系统配置需求

综合布线系统按照模块化设计，系统内所有的接插件均须为积木式的标准件，以确保管理和扩展的简易性。

网络点：系统水平部分采用超五类非屏蔽双绞线；设备机房至各楼层机柜采用六类非屏蔽双绞线连接。系统能够支持250MHz以上的数据传输，支持100Mbps、1000Mbps 以太网。

语音点：系统水平部分采用超五类非屏蔽双绞线；设备机房至各楼层机柜采用超五类非屏蔽双绞线连接。

综合布线点分布需求如下：

| 楼层 | 位置 | 网络点数量 | 语音点数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一楼 | 药房 | 8 | 4 |
|  | 收费处 | 6 | 2 |
|  | 体检科 | 10 | 4 |
|  | 诊室 | 1 | 1 |
|  | 妇科 | 1 | 1 |
|  | 妇科 | 1 | 1 |
|  | 妇科 | 1 | 1 |
|  | 检验科 | 4 | 1 |
|  | 外科 | 1 | 1 |
|  | 口腔 | 1 | 1 |
|  | B超 | 1 | 1 |
|  | DR | 2 |  |
|  | DR监控室 | 4 | 1 |
|  | 诊室 | 1 | 1 |
|  | 诊室 | 1 | 1 |
|  | 诊室 | 1 | 1 |
|  | 输液区 | 1 | 1 |
| 二楼 | 综合办公室 | 10 | 5 |
|  | 供应室 | 2 | 1 |
| 六楼 | ICU房 | 2 |  |
|  | ICU房 | 2 |  |
|  | 医生办公室 | 4 | 1 |
|  | 支气管室 | 1 | 1 |
|  | 治疗室 | 1 | 1 |
|  | 护士站 | 4 | 1 |
|  | 护士办公室 | 2 | 1 |
| 七楼 | 医生办公室 | 4 | 1 |
|  | 治疗室 | 1 | 1 |
|  | 护士站 | 4 | 1 |
| 八楼 | 护士站 | 4 | 1 |
|  | 配药室 | 1 | 1 |
|  | 医生办公室 | 4 | 1 |
|  | 医生办公室 | 4 | 1 |
| 九楼 | 办公室 | 4 | 1 |
|  | 护士站 | 4 | 1 |
|  | 护士休息室 | 2 | 1 |
|  | 养老科 | 4 | 1 |
|  | 门诊 | 2 | 1 |
|  | 办公室 | 2 | 1 |
|  | 办公室 | 2 | 1 |
|  | 休息室 | 2 | 1 |
|  | 休息室 | 2 | 1 |
|  | 理疗中心 | 8 | 1 |
| 合计 |  | 127 | 51 |

#### 系统主要设备技术参数要求

六类4对非屏蔽双绞线

需适用建筑物数字通信用水平对绞电缆，带宽级别250MHz，性能符合ANSI/TIA-568-C.2、YD/T1019六类标准

- 线规：23AWG

- 绝缘层：高密度聚烯烃（HDPE），厚度：0.2mm

- 外护套：聚氯乙烯（PVC），厚度：0.5mm

- 线缆外径：6.0 ±0.5mm

- 骨芯结构：十字骨芯

超五类4对非屏蔽双绞线

需适用建筑物数字通信用水平对绞电缆，带宽级别CLASS D 100MHz，性能符合ANSI/TIA-568-C.2、YD/T1019 超5类标准。

- 线规：24AWG

- 绝缘层：高密度聚乙烯（HDPE），厚度：0.2mm

- 外护套：聚氯乙烯（PVC），厚度：0.5mm

- 线缆外径：5.0±0.5mm

非屏蔽超五类信息模块

- 性能超过ANSI/TIA-568-C.2超5类标准

- T568A和T568B布线通用标签

- 高强度防火塑料，可接22-24线规

- 50μ〞镀金层，提供最少750次重复插拔

- 防尘盖设计风格

超五类24口数据配线架

- 性能符合ANSI/TIA-568-C.2标准

- 无焊锡栽针技术、绿色环保

- 背部带有理线支撑架

- 支持超5类非屏蔽解决方案

- 50μ〞镀金层，保证多次插拔的良好导通性

- 端口数量：24口

- 用于19〞标准机柜

- 高度1U/24口

金属理线器

- 铝合金型材制作，拉丝工艺，外观更优

- 12位设计，7CM深，方便线缆整理

- 圆角工艺，不伤手

- 用于19〞标准机柜

- 高度1U

100对无脚110配线架组件

- 性能符合YD/T926标准

- 提供20个4对连接模块，4个5对连接模块，及标签条

- 符合T568A和T568B打线方式

- 适用于设备间的水平布线端接以及CP点的互配端接

- 用于19〞标准机柜，高度1U

交换机

- 背板带宽：256Gbps

- 包转发率：66Mpps/96Mpps

- 端口数量：24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP端口

单模千兆单纤模块

- 最大传输速率1.25Gbps

- TX 1310纳米 FP激光器/ RX 1550纳米或TX 1550纳米 DFB激光器/ RX 1310纳米 接收
典型传输距离20公里(单模光纤)

- LC接口，支持热插拔

- 符合 SFP MSA规范

- 符合 SFF-8472规范

交换机

- 背板带宽：32Gbps

- 包转发率：6.6Mpps

- 端口数量：24个10/100Base-TX以太网端口，2个10/100/1000Base-T以太网端口，2个复用的千兆Combo SFP

交换机

- 背板带宽：32Gbps

- 包转发率：17.7Mpps

- 端口数量：48个10/100Base-TX以太网端口，4个千兆SFP

### 视频监控系统

#### 系统配置需求

##### 系统组成

视频监控系统需是以视频技术、计算机技术和网络技术为核心的视频监控系统。在大楼出入口、公共场所及楼内通道等位置安装监控设备，通过独立的传输网络将图像实时地传送到视频监控中心。各级领导及工作人员可以通过网络远程视频监控或在监控中心随时了解并掌握各主要位置的实时情况，并可以根据需要对摄像机的监控范围进行调整，从而实现治安管理工作的智能化。本系统建成后要求可以实现如下目标：

- 主要对院区大楼出入口、公共场所及楼内通道、重要关键位置和监控中心等范围状况实行24小时治安监控和保护。

- 发生突发事件时，监控中心能够调用现场实时图像进行调度和指挥。

- 保证新系统的技术先进性，采用新思路、新结构、新技术，实现系统的不断扩展，不断完善。

- 系统建成后可对各种突发事件提供连续的30天×24小时不间断录像，录像格式不低于1080P，同时能实现对操作系统人员实行记录。

本项目的系统总体结构分为：

（1）前端系统：包括高清网络摄像机（1080P）、安装支架等；

（2）网络传输系统：包括前端至楼层机柜的网络传输线路；楼层机柜至监控中心网络传输线路；以及传输线路两端的网络传输设备等；

（3）后端系统：存储设备、核心交换机、显示设备、视频监控管理平台等设备组成。

##### 功能要求

实时监控功能

要求能够全面监控到系统中所有视频图像采集点的现场图像。

视频录像及录像回放功能

网络高清存储设备实现大容量视频图像的集中式同步录像存储，可任意调用网络高清存储设备的视频录像，进行回放、显示、备份及存储录像文件等，采用数字视频录像滚动存储方式，网络高清图像信息存储格式为1080P，存储时间不少于30天。

##### 性能要求

图像质量

整个基本系统从前端摄像机到监控显示部分都必须通过建设使整体图像质量至少达到如下要求：

（1）图像质量按五级损伤评定，主观评价不低于4级。

（2）实时彩色视频监控图像分辨率1080P不低于1920*1080。

（3）实时画面的灰度不低于8级。

回放图像主观评价不低于3级。

实时图像延时

以下网络性能需求参照《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2011）文件规范依据。

网络传输带宽

系统网络带宽应能满足前端设备接入存储系统，用户终端接入存储系统的要求，并留有余量。本项目采用网络集中录像方式时，录像视频路数不得超出设备的最大限制。单路前端设备接入存储系统的网络传输带宽应不低于20Mbps。

网络传输质量

联网系统IP网络的传输质量(如传输时延、包丢失率、包误差率、虚假包率等)应符合以下要求：

① 网络时延上限值为400ms；

② 时延抖动上限值为50ms；

③ 丢包率上限值为1×10-3；

④ 包误差率上限值为1×10-4。

本地录像时可支持的视频帧率应不低于25帧/秒；图像格式为720P/1080P以上时，网络传输的视频帧率应不低于25帧/秒，重要图像信息宜为30帧/秒。

可靠性

可靠性指标主要指系统的故障时间，即任何一路或一定数量的监控图像中断或者不清晰，无法满足使用要求的时间。系统的年正常故障时间要低于5‰。

安全性

系统应采取安全性的措施，以保证设备安全和防止图像信息的泄漏。

设备安全是指确保监控设备、网络设施以及其他通讯与存储介质免遭自然灾害、人为因素和其它事故破坏的措施。

图像信息安全指对图像信息在处理、存储、检索、传输、显示等过程中的保护，保障信息在应用层面依据授权使用，不被非法冒充、窃取、篡改。

##### 传输部分要求

本项目网络传输系统要求为独立的视频传输专网，各前端监控点通过超五类双绞线连接至楼层接入交换机，可根据监控点分布要求在相邻楼层间设定若干个接入层交换机；各楼层接入交换机通过六类双绞线千兆连接至监控中心核心交换机，实现监控数据传输。监控传输专网为独立网络，仅在有需要的前提下接入医院办公内网。

##### 后端管理要求

本项目后端系统主要指视频监控管理系统的显示系统、存储设备及视频管理平台设备。

##### 视频管理平台系统要求

监控系统后台管理系统要求能够对前端视频信号的处理、传输、控制。本项目的视频管理平台将部署在二楼综合办公室。

系统管理平台的核心是为基于IP网络的多媒体信息（视频/音频/数据）提供一个综合、完备的管理控制平台。以网络为依托，以数字视频的压缩、传输、存储和播放为核心，以智能实用的图像分析为特色，具有大规模组网能力。

##### 存储系统要求

视频存储录像功能

视频存储服务系统要求支持存储服务器、NVR、SAN等多种存储设备。

视频存储服务系统要求支持手动录像、计划录像、报警录像。

手动录像：当用户在客户端上选择手动录像后，将要录像的摄像机信息存储到数据库对应的表中，并通知视频存储服务系统执行该条记录。

计划录像：用户可以在客户端软件上制定录像方案，并对录像方案进行保存，当选择执行某个录像方案时，就会通知视频存储服务系统按照该方案进行计划录像。

报警录像：当发生视频报警时，视频存储服务系统会收到触发视频报警录像的信息，视频存储服务系统便根据包含的摄像机信息进行录像存储。视频存储服务系统支持节假日设定、录像文件最大长度设定、存储容量设置和状态显示等功能。

视频存储管理功能

支持对存储的视频数据进行管理和设置，可设置当磁盘空间不足时处理方式（提前预警、覆盖），录像状态（计划、手动、报警、运动检测）显示，可检测存储设备的工作状态，对异常情况报警。

视频资料检索功能

视频存储服务系统支持客户端的历史视频检索功能。系统支持客户端按日期、时间、类型、服务器、通道检索客户端本地或远程服务器端录像文件，系统以文件信息列表形式将检索结果返回给客户端。

视频资料回放功能

回放时能够支持暂停、播放、停止、快放、慢放、单帧步进、循环播放、备份、调节音量等操作。

视频存储服务器还能够支持录像剪辑，录像文件下载等功能。

存储架构

本项目需采用集中存储存储架构。存储服务器集中部署在监控中心机房内。

存储策略

所有前端高清视频图像将全部存储到监控中心的存储系统中。采用完全存储策略，即前端高清视频图像24小时不间断的进行存储，提供30天以上连续存储记录，录像存储格式为1080P。并针对突发的安全管理事件，由前端巡逻人员通报后由机房操作员通过中西管理平台手动进行存储。

网络储存设备技术要求

本项目存储设备采用存储服务器。在满足存储的同时负责相应视频信号的高清解码。所选设备必须满足可靠性和安全性的要求，设备选型要选先进成熟的市场主流产品，要求安全可靠，保证设备不间断运行，同时具有故障检测、数据备份、系统恢复等功能。

##### 配电要求

配套供电是整个视频监控系统稳定运行的保障。配套供电系统的建设应从全局着手，综合考虑电力负荷，负载能力，电力传输距离，设备电气特性。并结合前端现场以及后端监控中心的实际环境来进行建设。

由于本次项目的前端摄像机多安装在室内，考虑到医院的视频监控系统需7×24小时不间断工作运行的要求，本次项目的前端摄像机取电要求采用集中与分布相结合的方式进行。

室内前端摄像机取电：室内前端摄像机取电要求采取集中供电方式。在监控中心设置一台3KVA的UPS系统，统一为该前端摄像机提供电源。UPS电源后备时间满足不少于2小时。

#### 前端监控点分布需求如下：

| 楼层 | 位置 | 视频监控点数量 |
| --- | --- | --- |
| 一楼 | 收费处 | 1 |
|  | 走廊（收费处对出） | 1 |
|  | 药房 | 3 |
|  | 门口（药房对出） | 1 |
|  | 体检科门口 | 1 |
|  | 体检科 | 3 |
|  | 门诊 | 4 |
|  | DR | 1 |
| 二楼 | 综合办公室 | 2 |
|  | 供应室 | 2 |
| 六楼 | 走廊 | 5 |
| 七楼 | 走廊 | 5 |
| 八楼 | 走廊 | 5 |
| 九楼 | 走廊 | 3 |
|  | 理疗中心 | 4 |
|  | 办公室休息室 | 1 |
| 合计 |  | 42 |

#### 系统主要设备技术参数要求

红外高清半球摄像机

- 最高分辨率可达1920×1080@25fps,在该分辨率下可输出实时图像

- 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码,支持smart265编码

- 码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求

- 支持OSD颜色自选

- 采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达20-30米

- 支持smart IR，防止夜间红外过曝

- ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控

- 支持日夜两套参数独立配置

- 支持PoE供电功能(选配)

- 支持3D数字降噪，支持120dB真宽动态

- 支持双码流,支持手机监控

- 支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境

- 功能齐全:心跳,镜像等

- 支持智能报警：越界侦测,区域入侵侦测

- 支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析

- 支持Email、FTP、NTP服务器测试

- 支持HTTPS等安全认证，支持创建证书

- 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示

存储管理服务器

- 可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机;

- 支持国标28181协议;

- 支持4K高清网络视频的预览、存储与回放;

- 支持H.265、H.264编码前端自适应接入;

- 支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能;

- 支持2个HDMI和2个VGA同时输出，支持4K高清分辨率输出;

- 支持一键开启录像功能;

- 支持面板触摸按键;

- 支持SMART IPC越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动;

- 支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览;

- 支持8 路1080P/16 路720P同步回放及多路同步倒放;

- 支持标签定义、查询、回放录像文件;

- 支持重要录像文件加锁保护功能;

- 支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期;

- 支持8个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份;

- 双千兆网卡，支持双网络IP设定等应用;

- 支持网络检测(网络流量监控、网络抓包、网络通畅)功能。

硬盘

- 容量（GB）：4000

- 缓存：64M

- 接口：SATA 6Gb/s

- 转速: 7200转

显示器

- 屏幕尺寸：21.5英寸

- 最佳分辨率：1920x1080

- 屏幕比例：16:9

- 视频接口：D-Sub（VGA）

KVM切换器

- 接口：8路USB KVM

- 其它特性：支持宽屏显示器，分辨率高达1920*1440

交换机

- 背板带宽：256Gbps

- 包转发率：66Mpps/96Mpps

- 端口数量：24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP端口

交换机

- 背板带宽：32Gbps

- 包转发率：6.6Mpps

- 端口数量：24个10/100Base-TX以太网端口，2个10/100/1000Base-T以太网端口，2个复用的千兆Combo SFP

UPS

- UPS类型：

- 额定功率：3000W

- 输入电压：115-300V

- 输出电压：220V

- 后备时间：2小时

超五类4对非屏蔽双绞线

需适用建筑物数字通信用水平对绞电缆，带宽级别CLASS D 100MHz，性能符合ANSI/TIA-568-C.2、YD/T1019 超5类标准。

- 线规：24AWG

- 绝缘层：高密度聚乙烯（HDPE），厚度：0.2mm

- 外护套：聚氯乙烯（PVC），厚度：0.5mm

- 线缆外径：5.0±0.5mm

## 安装要求

### 综合布线系统（含网络设备）

综合布线设备安装要求

- 信息插座一般要求安装在墙面，使用86型加深金属暗装的底盒或个别明装86型底盒。特殊场合，如大厅等考虑设置地插。信息插座与其旁边电源插座应保持20cm的距离，信息插座和电源插座的低边的沿线距地板水平面30cm。

- 水平布线系统要求采用走吊顶的轻型槽型电缆桥架，从水平桥架引向设有信息点的房间，在由预埋在墙内的不同规格的PVC管，将线路引到墙上的暗装线盒内。

- 综合布线系统的水平布线是放射型的，线路量大，因此线槽容量的计算应按照标准的线槽设计方法，应根据水平线缆的直径来确定线槽的容量；

- 线槽的材料为冷轧合金板，表面应镀锌处理。

- 为确保线路的安全，应使槽体有良好的接地端，金属线槽、金属软管、金属桥架及分配线机柜均需整体连接，然后接地，如不能确定信息出口准确位置，拉线时可先将线缆盘在吊顶内的出线口，待具体位置确定后，再引到信息出口。

- 垂直桥架主要是安装在弱电竖井内，自下而上，贯通整个大楼；安装时，桥架应固定在墙面上，要求桥架为全密封结构，可通过锁扣开启盖子，桥架之间通过配套的连接片和螺栓连接；提供可以固定线缆的支架，以免线缆因重力损伤。

- 垂直桥架要与各楼层的水平桥架连接，并且要与各楼层配线间高架地板下的桥架连接。

- 特别提醒：根据综合布线系统的穿线工艺，要求桥架的内截面尺寸应大于所穿线缆截面积之和的3倍；桥架转弯处应采用弧线形弯头或折线型弯头，以免发生线缆直角转弯的现象。桥架连接处要求通过接地线彼此连接；桥架施工时间应在内装潢期间，与装修、强电或其他工程协调进行。

网络设备安装要求

- 交换机机房应干燥、通风，无腐蚀气体，无强电磁干扰。

- 交换机机房湿度应保持小于80%，湿度恒定在25摄氏度左右，有条件时应安装相应设施。

- 交换机接地应遵循本说明书中所述接地要求，要单独、良好接地。

- 交换机电压要稳定，防止因电源电压突变、波动等现 象而引起交换机工作出现异常。

- 交换机与其他设备之间应保持相应距离，更禁止其他设备与交换机叠放。

- 交换机与配线架之间的连接电缆要规范、合理，配线架（箱）跳接线要简洁、清晰，防止出现并线、串线等现象。

### 视频监控设备安装要求

应根据医院内外所需监控的范围、角度、场景以及现场条件来选择摄像机的安装方法。

- 所有摄像机均要求安装在监视目标附近不易受外界损伤的地方，安装位置不应影响人员正常活动，同时考虑整体环境美观。

- 摄像机安装时镜头应免强光直射，保证摄像管靶面不受损伤。同时在保证监控效果的前提下应尽量避开遮挡监视目标的物体安装设备；

- 摄像机从光源方向对准监视目标，避免逆光安装；当需要逆光安装时，降低监视区域的对比度。

- 摄像机安装应牢靠、紧固；

- 在室外高压带电设备附近架设摄像机时，应根据带电设备的要求，确定安全距离；

- 摄像机安装完毕后应从接线箱引出的电缆预留1米左右的余量，保证设备调整照射角度所需要的旋转半径。摄像机的电缆和电源线应固定，不得用插头承受电缆的自重；

- 摄像头调通后，图像质量损伤主观评价，图像上不能觉察有损伤和干扰存在；同时测试自动光圈调节功能、调焦功能、变倍功能等各控制功能应正常。

## 系统设备配置清单及要求

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 综合布线 |  |  |  |  |
| 1 | 单孔面板 | 单口面板(带弹簧门,上下卡) | 个 | 22 |  |
| 2 | 双孔面板 | 双口面板(带弹簧门,上下卡) | 个 | 78 |  |
| 3 | 非屏蔽超五类信息模块 | 性能超过ANSI/TIA-568-C.2超5类标准 T568A和T568B布线通用标签 | 个 | 178 |  |
| 4 | 超五类4对非屏蔽双绞线 | 线规：24AWG线缆外径：5.0±0.5mm | 米 | 7625 |  |
| 5 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 线规：23AWG线缆外径：6.0 ±0.5mm 骨芯结构：十字骨芯 | 米 | 900 |  |
| 6 | 金属理线器 | 铝合金型材制作，拉丝工艺，用于19〞标准机柜 高度1U | 个 | 12 |  |
| 7 | 100对无脚110配线架组件 | 性能符合YD/T926标准 提供20个4对连接模块，4个5对连接模块，及标签条 符合T568A和T568B打线方式用于19〞标准机柜，高度1U | 个 | 6 |  |
| 8 | 理线器 | 铝合金型材制作，拉丝工艺，用于19〞标准机柜 高度1U | 个 | 6 |  |
| 9 | 12U挂墙机柜 | 650*600*450 | 个 | 5 | 楼层配线间 |
| 10 | 24口交换机 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo,交流供电 | 台 | 1 | 二楼综合办公室 |
| 11 | 单模千兆单纤模块 | 100/1000BASE-BIDI CSFP单纤双向光模块-CSFP-GE/FE-单模模块（Tx1490/Rx1310nm、10km、LC） | 个 | 4 | 二楼综合办公室 |
| 12 | 24口交换机 | 24个10/100Base-TX以太网端口,2个10/100/1000Base-T以太网端口,2个复用的千兆Combo SFP,交流供电 | 台 | 3 | 楼层配线间 |
| 13 | 48口交换机 | 48个10/100Base-TX以太网端口,4个千兆SFP,交流供电 | 台 | 2 | 楼层配线间 |
| 14 | PVC线管、线槽 |  | 批 | 1 |  |
| 15 | 辅材 |  | 批 | 1 |  |
|  | 视频监控 |  |  |  |  |
| 1 | 红外高清半球摄像机 | 最高分辨率可达1920×1080@25fps，支持smart265编码，照射距离可达20-30米，支持PoE供电功能，支持3D数字降噪，支持120dB真宽动态，支持双码流 | 台 | 42 |  |
| 2 | 网络硬盘录像机 | 可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机，支持国标28181协议，支持4K高清网络视频的预览、存储与回放，支持H.265、H.264编码前端自适应接入，支持2个HDMI和2个VGA同时输出，支持4K高清分辨率输出，支持8 路1080P/16 路720P同步回放及多路同步倒放，支持8个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份，双千兆网卡 | 台 | 2 |  |
| 3 | 硬盘 | 4TB，SATA3，转速: 7200转 | 个 | 10 | 二楼综合办公室 |
| 4 | 显示器 | 尺寸：21.5； 最佳分辨率：1920x1080 显示比例：16:9 | 台 | 1 | 二楼综合办公室、值班室 |
| 5 | KVM切换器 | 机架式 8口 USB手动机架式KVM切换器 支持宽屏显示器，分辨率高达1920*1440,送标配KVM线缆8套 | 台 | 1 | 二楼综合办公室 |
| 6 | 键鼠套装 | 键盘接口：USB 键盘按键数：104键 鼠标工作方式：光电（无孔） 鼠标分辨率：1000dpi 鼠标类型：有线光电 | 台 | 1 | 值班室 |
| 7 | 24口交换机 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo,交流供电 | 台 | 1 | 二楼综合办公室、楼层配线间 |
| 8 | 24口交换机 | 24个10/100Base-TX以太网端口,2个10/100/1000Base-T以太网端口,2个复用的千兆Combo SFP,交流供电 | 台 | 3 | 楼层配线间 |
| 9 | 机柜 | 2000*600*960 | 个 | 1 | 二楼综合办公室 |
| 10 | 开关电源 | 12V20A | 个 | 9 |  |
| 11 | 电源线 | RVV2*1.0mm2 | 米 | 600 |  |
| 12 | 超五类4对非屏蔽双绞线 | 线规：24AWG 线缆外径：5.0±0.5mm | 米 | 2440 |  |
| 13 | PVC线管、线槽 |  | 批 | 1 |  |
| 14 | 楼层配电箱 |  | 套 | 6 | 楼层配线间 |
| 15 | UPS配电系统 | 延时2小时 | 套 | 1 | 二楼综合办公室 |
| 16 | 辅材 |  | 批 | 1 |  |